注册消防工程师资格考试大纲

（征求意见稿）

编 写 说 明

根据人力资源和社会保障部、公安部《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》（人社部发〔2012〕56号），注册消防工程师资格考试专家委员会受人力资源社会保障部、公安部的委托，组织编写了《注册消防工程师资格考试大纲（2014版）》，并经人力资源社会保障部审定通过。

注册消防工程师资格考试分一级、二级两个级别。一级注册消防工程师资格考试设置“消防安全技术实务”、“消防技术综合能力”和“消防安全案例分析”三个科目；二级注册消防工程师资格考试设置“消防技术综合能力”和“消防安全案例分析”二个科目，各科目单独考试，单独计分。考试大纲对专业知识的要求分掌握、熟悉和了解三个层次。掌握即要求应考人员具备解决实际工作问题的能力；熟悉即要求应考人员对该知识具有深刻的理解；了解即要求应考人员对该知识有正确的认识。

该考试大纲是从我国消防专业技术人员人才队伍建设实际出发，适应社会化消防工作需要，突出体现了对消防专业技术人员素质和能力的要求，是从事注册消防工程师岗位工作的专业技术人员复习备考的依据。

因时间仓促，水平有限，难免存在不妥之处，希望读者批评指正，我们将根据新消防法律法规的颁布、新消防专业技术的发展，不断修订和完善。

考 试 说 明

一、考试目的

适应我国经济社会安全发展需要，提高消防专业技术人员素质，保障人民群众生命财产安全，客观评价安全消防专业技术人员的知识水平和业务能力。

二、考试性质

注册消防工程师职业资格考试是由人力资源社会保障部与公安部共同组织实施的一项国家执业资格考试，每年在全国范围内举行一次。该考试的成绩实行三年为一个周期的滚动管理办法，参加三个科目考试的人员必须在连续的三个考试年度内通过全部科目。考试合格方可取得《中华人民共和国注册消防工程师资格证书》，证书在全国范围内有效。

三、考试方法

注册消防工程师执业资格考试方式为闭卷考试，在答题卡上作答。一级注册消防工程师资格考试分3个半天进行。《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时，《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。二级注册消防工程师资格考试分2个半天进行。《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2.5小时，《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。

四、考试科目

一级注册消防工程师资格考试科目共三科:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。

二级注册消防工程师资格考试科目共二科:《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。

五、考试题型

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中，有两个或两个以上符合题意的选项，错选不得分；漏选，所选的每个选题得0.5分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中，有50个单项选择题，每题1分；15个多项选择题，每题2分，5个简答题，每题4分。《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题（占分值的30%）和主观题（占分值的70%），客观题分为单项选择题和多项选择题，主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。

一级注册消防工程师资格考试大纲目录

《消防安全技术实务》…………

一、考试目的…………

二、考试内容及要求…………

（一）消防基础知识……………

《消防安全技术综合能力》…………

一、考试目的…………

二、考试内容及要求……………

《消防安全案例分析》…………

一、考试目的…………

二、考试内容及要求……………

二级注册消防工程师资格考试大纲目录

《消防安全技术综合能力》…………

一、考试目的…………

二、考试内容及要求……………

《消防安全案例分析》…………

一、考试目的…………

二、考试内容及要求……………

一级注册消防工程师资格考试大纲

《消防安全技术实务》

一、考试目的

考查消防专业技术人员对于消防科学技术基础理论、消防技术专业知识和消防技术标准及建设工程消防技术规范的掌握和应用能力，包括建筑主动防火、被动防火、安全疏散技术措施及应用方法，各类建筑消防设施的基本原理及管理要求，各类建筑和场所的火灾危险特点及防火安全措施，火灾风险评估的方法及作用等。

二、考试内容及要求

（一）消防基础知识

1.燃烧基础知识。熟悉固体、液体、气体的燃烧特点；掌握燃烧的必要条件和充分条件；辨识和分析各种燃烧物质的燃烧产物及其有毒有害性。

2.火灾基础知识。熟悉火灾的危害性，分析火灾发生的常见原因；掌握火灾的定义，对不同的火灾进行辨识和分类；掌握火灾发生和发展蔓延的机理，提出预防火灾和扑救火灾的基本原理和技术方法。

3.爆炸基础知识。熟悉爆炸危险源的概念及常见危险源，分析引起爆炸的主要原因对不同的爆炸，根据其形式和特点进行辨识和分类；掌握浓度爆炸极限、温度极限的定义，运用爆炸极限判定物质的火灾爆炸危险性，提出有爆炸危险场所建筑物的防爆要求以及防爆安全操作规程。

4.易燃易爆危险品安全知识。掌握易燃易爆危险品的分类和特性，辨识不同危险品的火灾危险性，运用相关消防专业技术，提出易燃易爆危险品的防火防爆要求和灭火基本方法。确定易燃易爆危险品生产、储存、运输安全管理的措施。

（二）建筑防火

1.生产和储存物品的火灾危险性分类。熟悉各类生产和储存物品的火灾危险性，掌握各类生产和储存物品火灾危险性的分类方法；根据消防法律法规，运用相关消防技术和标准，辨识和分析各类生产和储存物品的火灾危险性。

2.建筑分类与耐火等级。熟悉建筑的不同分类方法，掌握不同建筑材料燃烧性能和建筑构件耐火极限的的要求；根据消防法律法规，运用相关消防技术和标准，辨识和分析各建筑构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级，提出工业与民用建筑结构防火的要求。

3.总平面布局和平面布置。了解城市建筑总体布局的基本原则，掌握防火间距的设置要求，运用相关消防技术和标准，根据建筑物的使用性质、建筑规模和耐火等级，分析和确定建筑规划选址、总体布局以及建筑物内平面布置的消防要求，提出防火间距不足时应采取的防火技术措施。

4.防火防烟分区与分隔。熟悉防火分区划分应考虑的因素和常用的防火分区分隔构件。掌握防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁的设置要求；根据消防法律法规，运用相关消防技术标准，针对不同建筑物和场所，提出合理划分防火分区和防烟分区的基本方法与防火分隔设施的设置要求。

5.安全疏散。掌握建筑安全出口、疏散走道、避难走道、避难层的设置要求；依据消防法律法规，辨识和分析工业与民用建筑在疏散楼梯形式、安全疏散距离、安全出口宽度等方面存在的隐患；运用安全疏散相关技术和消防标准，针对不同的建筑，确定疏散设施的设置方法和要求。

6.建筑电气防火。熟悉电线电缆选择和电气线路保护的措施要求，辨识和分析电气照明器具和电气设备的选型、安装及使用方面存在的不安全因素；分析电动机的火灾危险性，提出电动机的火灾预防措施；依据消防法律法规，运用相关消防技术和标准，解决电气线路和用电设备的防火保护措施技术问题。

7.建筑防爆。掌握建筑防爆基本原则和措施要求，根据消防法律法规，辨识和分析建筑防爆安全隐患。掌握爆炸危险区域的划分与范围，提出爆炸危险性厂房、库房总平面布局和平面布置的具体要求；掌握爆炸危险环境电气防爆的原理和措施，辨识电气设备的基本防爆型式；运用消防法律法规、相关消防技术和标准，解决建筑物防爆技术难题。

8.建筑设备防火防爆。分析锅炉房、电力变压器等燃油燃气设施的火灾危险性，辨识锅炉房、电力变压器等燃油燃气设施防火防爆措施应用的正确性；分析采暖、通风与空调系统存在的消防安全隐患，依据消防法律法规，运用不同的防火防爆技术，提出消除隐患的方案。

9.建筑装修、保温材料防火。掌握建筑装修材料的分类分级以及装修防火要求，根据消防法律法规和消防技术标准，辨识和分析建筑装修存在的火灾隐患，提出隐患整改的方案；运用相关消防技术和标准，辨识各装修材料和保温材料的燃烧性能，制定不同建筑物和场所内部装修与外墙保温系统的消防安全要求。

10.灭火救援设施。掌握消防车道、消防登高面、消防救援窗及屋顶直升机停机坪、消防电梯等消防救援设施的设置目的与要求，运用消防法律法规和相关消防技术标准，解决实际工程中消防救援设施设置的技术问题。

（三）建筑消防设施

1.室内外消防给水系统。了解消防给水系统的主要构成及系统的类型，熟悉室内外消火栓系统的工作原理，掌握室内外消火栓系统的设置要求。运用消防法律法规、相关技术和标准规范，正确选用建筑室内外消防给水方式和用量，提出消防供水设施和管路的设置要求。

2.自动水灭火系统。掌握自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统等自动水灭火系统的灭火机理和系统特点，熟悉各系统的组成、工作原理和设计参数，运用相关技术和标准规范，根据各个系统的适用范围、选型原则以及设置要求，分析和辨识建设工程中自动水灭火系统系统选择和设置的合理性，提出完善的要求。

3.气体灭火系统。掌握二氧化碳、七氟丙烷、IG541等气体灭火系统的灭火机理和系统特点，熟悉各系统的组成、工作原理和设计参数，运用相关技术和标准规范，根据各个系统的适用范围、选型原则以及设置要求，分析和辨识建设工程中气体灭火系统选择和设置方面存在的问题，制定合理的方案。

4.泡沫灭火系统。掌握低倍数、中倍数、高倍数泡沫灭火系统的灭火机理和系统特点，熟悉各个系统的喷射方式、结构形式、应用方式、系统组成、工作原理和设置要求；运用相关技术和标准规范，根据各个系统的适用范围、选型原则以及设置要求，分析和辨识建设工程中泡沫灭火系统选择和设置方面存在的问题，提出合理的修正方案。

5.干粉灭火系统。掌握干粉灭火系统的灭火机理、分类方式、系统组成和适用范围，熟悉系统的控制方式、工作原理和设计参数；运用相关消防技术标准，辨析不同保护对象系统设置的合理性，提出系统设置要求和干粉用量的计算方法。

6.火灾自动报警系统。熟悉火灾自动报警系统的分类、组成及组件功能，掌握火灾探测报警系统、消防联动控制系统和可燃气体探测器、可燃气体报警控制器以及电气火灾监控探测器和电气火灾监控器的工作原理及设置要求，分析火灾自动报警系统应用方面存在的常见问题；运用相关消防技术和标准规范，根据不同建筑和场所的特点，评价系统的选型和设置的有效性。

7.防烟排烟系统。熟悉建筑防烟排烟设施的分类形式和设置要求，掌握机械加压送风系统和机械排烟系统的组成、工作原理和设计参数，辨识和分析建筑防排烟方面存在的常见问题；运用相关消防技术和标准规范，针对建筑工程实际，评价防排烟方式和系统设置的有效性。

8.消防应急照明和疏散指示系统。熟悉消防应急灯具的分类、系统组成、工作原理和性能要求，掌握系统的选择原则和设置要求，运用相关消防技术标准，辨析系统型式和设备性能，制定相应系统设计要求。

9.城市消防远程监控系统。熟悉系统组成和相关设备的主要功能，掌握系统分类、工作原理、主要功能、设计原则和性能要求；运用相关消防技术标准，制定系统设置和使用要求。

10.建筑灭火器配置。了解灭火器的分类及其型号标识与主要参数，熟悉水基型、干粉、二氧化碳等常用灭火器的基本构造与灭火机理，掌握各类灭火器的适用范围、配置计算方法以及选型与设置要求。运用相关消防技术和标准，辨析灭火器的配置与保护对象的适应性，确定建筑物和场所配置灭火器的计算方法和配置要求。

11.消防供配电。熟悉消防负荷和消防电源的分级与要求，掌握消防备用电源的组成、选型要求和消防用电设备的配电方式，运用相关消防技术标准，辨析消防供电方式和消防负荷等级的合理性，制定消防供配电设计要求。

（四）其它建筑、场所防火

1.石油化工防火。熟悉石油化工生产工艺的工作原理和火灾特点。运用石油化工相关技术和标准，根据石油化工装置布置、物质特性和生产储存特点，辨识和分析石油化工生产、运输和储存过程中的火灾爆炸危险性，制定事故防控措施，提出规划选址和功能区域划分的要求和方法。

2.地铁防火。熟悉地铁建筑特性和火灾危险性，分析不同火灾工况下消防设施运行状况和人员疏散特征，掌握地铁的防火要点。运用地铁防火相关技术和标准，辨识和分析地铁靠站、运行等不同过程及站台区、车轨区等不同区域的火灾危险特征，制定相应的消防安全措施。

3.城市隧道防火。熟悉隧道分类、建筑特性和火灾特点，掌握隧道防火设计要求，辨识和分析城市交通隧道的火灾隐患，制定整改方案。运用相关消防技术标准，解决城市隧道防火设计技术问题。

4.加油加气站防火。熟悉加油加气站的火灾危险性以及加油加气站的分类分级。掌握加油加气站防火间距、平面布局、建筑防火、消防设施等方面的防火要求，依据消防法律法规，辨识加油加气站的火灾隐患。运用相关消防技术和标准规范，针对工程实际，制定加油加气站规划选址、平面布局等防火设计方案。

5.发电厂防火。熟悉发电厂的不同类别及其发电机理，掌握火力发电厂建筑防火设计和消防设施配置的要点。运用相关消防技术和标准规范，分析火力发电厂存在的主要火灾危险源以及火灾事故危险性，制定火灾防范对策措施，提出火力发电厂消防扑救力量配置和防火设计要求。

6.飞机库防火。掌握飞机库的火灾危险性和防火设计要求，运用飞机库相关消防技术和标准规范，辨识和分析飞机库的消防安全隐患，制定整改措施，提出特殊的防火设计要求。

7.汽车库、修车库防火。掌握汽车库、修车库的火灾特点和防火设计要点，依据消防法律法规，运用汽车库、修车库相关消防技术和标准规范，辨识和分析汽车库、停车库的消防安全隐患，制定整改措施，提出防火设计要求。

8.洁净厂房防火。掌握洁净厂房的火灾特点和防火设计要求，分析洁净厂房的消防安全隐患，提出整改措施。运用洁净厂房相关技术和标准，辨识和分析洁净厂房火灾危险，制定防范火灾的对策措施，提出消防设施配置等防火设计要求。

9.信息机房防火。掌握信息机房的火灾危险特点和防火设计要求。运用信息机房相关消防技术和标准规范，辨识和分析信息机房的消防安全隐患，制定整改措施，提出消防设施配置等防火设计要求。

10.古建筑防火。掌握古建筑的火灾危险性和防火安全措施要求。运用古建筑相关消防技术和管理规定，辨识和分析古建筑的结构特点及其火灾危险特征，制定古建筑火灾防范的对策措施。

11.人民防空工程防火。掌握人民防空工程的火灾危险性和防火安全措施要求，依据消防法律法规，运用人民防空工程相关消防技术和标准规范，辨识和分析人民防空工程消防安全隐患，提出整改措施；以平战结合的人民防空工程为重点，提出防火设计要求。

（五）消防安全评估

1.火灾风险识别。熟悉火灾危险源可能带来的火灾风险和预防、控制危险发生的措施要求，掌握火灾危险源分类方法，运用相关消防技术，辨识常见的火灾危险源，制定火灾危险源的管控措施，消除或减小火灾风险。

2.火灾风险评估方法。了解火灾风险评估基本流程、常用评估方法以及试验模拟方法基本技术手段；掌握安全检查表法和预先危险性分析法的技术特点，运用事件树分析方法进行事故致因分析，根据相关消防技术和法律法规，制定对区域和建筑进行火灾风险评估的方案。

3.建筑性能化防火设计评估。了解烟气及疏散模拟计算分析手段、影响建筑结构耐火性能的主要因素以及钢结构、钢筋混凝土结构耐火的计算方法；掌握疏散安全所需时间的组成和计算方法，运用相关性能化消防技术，设定建筑性能化防火设计的目标和条件，制定建筑性能化防火设计评估的方法、步骤和要求。

《消防安全技术综合能力》

一、考试目的

考查消防专业技术人员在开展消防安全技术工作过程中，掌握消防技术前沿发展动态，熟练运用消防有关法律法规和消防技术标准规范，组织开展建筑防火检查和隐患排查整治，解决消防设施安装、检测与维护管理以及消防安全管理、消防安全评估等复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

二、考试内容及要求

（一）消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

1.消防法及相关法律法规。了解与消防工作相关的法律、规章和规范性文件的基本内容，熟悉《消防法》、《规划法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等行政法规的主要内容，掌握消防工作方针、原则和消防工作责任制。运用相关法律法规，分析单位消防安全责任制度、消防宣传教育培训制度、消防安全检查制度等消防管理制度的法律依据及其完整性，辨识消防违法行为及其相应的法律责任，提出整改违法行为的方案。

2.消防职业道德。熟悉注册消防工程师职业道德修养的主要内容。掌握注册消防工程师职业道德的基本原则和基本规范。熟悉注册消防工程师的执业范围、享有的权利和应尽的义务。根据相关法律和规范性文件，辨识和分析注册消防工程师执业行为的合法性，提出规范执业行为、加强职业道德修养的方法。

（二）建筑防火检查

1.总平面布局与平面布置检查。掌握总平面布局与平面布置检查的主要内容和方法，辨识和分析建筑耐火等级、总平面布局和平面布置、消防车道和消防车登高操作场地及其他灭火救援设施等方面存在的问题。依据消防法律法规，运用相关消防技术和标准规范，解决消防安全总体布局以及工业与民用建筑平面布置的消防安全技术问题。

2.防火防烟分区检查。掌握防火防烟分区检查的主要内容和方法，根据消防法律法规，运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析防火分区与防烟分区划分，防火墙、防火门（窗）、防火卷帘、防火阀和防火隔间设置等方面存在的隐患，解决防火防烟分隔设施的消防安全技术问题，开展防火分区和防烟分区设施的检查。

3.安全疏散检查。掌握安全疏散设施检查的主要内容和方法，辨识和分析安全出口、疏散楼梯、避难走道、避难层（间）、下沉式广场等疏散设施方面存在的安全隐患，并提出改进方案。运用相关消防技术和标准规范，确定厂房、住宅和公共建筑中安全出口数量、疏散宽度、疏散距离等疏散安全的要求，开展建筑安全疏散设施的检查。

4.易燃易爆场所防爆检查。掌握易燃易爆场所防爆检查的主要内容和方法，排查易燃易爆场所存在的火灾爆炸的危险性，提出整改措施。运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析易燃易爆场所防爆、泄压设施的正确性，制定防火防爆的管控措施。

5.建筑装修和建筑保温检查。掌握建筑装修和建筑保温系统检查的主要内容和方法，熟悉建筑内部装修材料燃烧性能等级的划分，运用相关消防技术和标准，辨识建筑内部装修和外保温材料的燃烧性能，排查建筑装修和保温系统的火灾隐患，制定防范火灾的对策措施。

（三）消防设施安装、检测与维护管理

1.基本要求。掌握消防设施施工质量控制要求，以及消防设施安装与调试、技术检测与竣工验收、运行维护管理等工作的基本要求；辨识和分析消防控制室技术条件、维护管理措施和应急处置程序的正确性。

2.消防给水系统。掌握消防给水系统的安装调试与检测验收方法。运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因，提出相应的处理解决方法。

3.消火栓系统。掌握消火栓系统的安装调试与检测验收方法。运用相关消防技术和标准，辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因，提出相应的处理解决方法，指导相关从业人员安装、调试、检测和维护保养系统。

4.自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统。熟悉自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统各组件进场检查要求及方法，掌握系统及其组件设置、安装调试、检测验收和维护管理的要求。运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析系统故障及其原因，提出处理解决办法，指导相关从业人员安装、调试、检测和维护保养系统。

5.细水雾灭火系统。熟悉细水雾灭火系统主要部件进场检查的内容和方法；掌握系统安装调试、检测验收、维护管理的要求，运用相关消防技术和标准规范，辨识系统常见故障及其原因，提出处理解决办法，指导相关从业人员正确使用和维护保养系统。

6.气体灭火系统。熟悉气体灭火系统各部件、组件进场检查的内容和方法；掌握气体灭火系统的安装调试、检测验收、维护管理的要求；运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因，提出相应的处理解决方法，指导相关从业人员正确使用和维护保养系统。

7.泡沫灭火系统。熟悉泡沫灭火系统主要部件安装前的检查内容和方法，掌握系统安装调试、检测验收、维护管理的要求；运用相关消防技术和标准规范，辨识系统主要故障及其原因，提出相应处理解决方法。指导相关从业人员对系统进行安装、调试、检测和和维护保养。

8.干粉灭火系统。熟悉系统主要组件进场检查的内容和方法，掌握系统安装调试、检测验收、维护管理的要求，运用相关消防技术和标准规范，辨识系统主要故障及其原因，提出相应处理解决方法，指导相关从业人员正确使用和维护保养系统。

9.建筑灭火器配置。熟悉灭火器产品进场检验（查）内容和方法，掌握灭火器配置、安装、验收、检测、维护管理的要求。运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析建筑灭火器配置的正确性，指导相关从业人员正确配置和维护保养灭火器。

10.防烟排烟系统。熟悉防烟排烟系统各部件、组件进场检查的内容和方法；掌握防烟排烟系统安装调试、检测验收、维护管理的要求；运用相关消防技术和标准规范，辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因，提出相应的处理解决方法，指导相关从业人员正确使用和维护保养系统。

11.消防用电设备的供配电与电气防火防爆。熟悉供配电系统和电器防火防爆的检查内容与要求；掌握变配电装置、控制电器、电气线路及插座、灯具开关、家用电器等的防火措施；掌握电气系统维护的方法；运用相关消防技术和标准规范，辨识常见的电气消防安全隐患，提出消除隐患的技术措施。

12.消防应急照明和疏散指示系统。熟悉系统组件进场检查的内容与要求，掌握系统及各组件安装调试、检测验收、维护管理的要求；运用相关消防技术和标准，辨识和分析系统运行的故障和原因，提出提出解决故障的方法与措施，指导相关从业人员对系统进行安装、调试、检测和维护保养。

13.火灾自动报警系统。熟悉火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统组件进场检查内容与要求；掌握系统布线、安装调试、检测验收、维护管理的要求。运用相关消防技术和标准规范，辨析常见的系统故障及其原因，提出处理解决方法，指导相关从业人员对系统进行安装、调试、检测和维护保养。

14.城市消防远程监控系统。熟悉城市消防远程监控系统进场检查的主要内容与要求；掌握系统及各组件安装调试、检测验收、维护管理的要求；运用相关消防技术和标准规范，辨析常见问题及其原因，提出检查处理方法，指导相关从业人员正确使用和维护保养系统。

（四）消防安全评估方法与技术

1.区域消防安全评估。掌握区域消防安全评估需要考虑的因素和基本流程，运用区域消防安全评估方法与技术，开展区域消防安全评估工作，评价区域火灾风险等级，提出降低或消除火灾风险，提高安全等级的处置意见。

2.建筑火灾风险评估。掌握单体建筑消防安全评估需要考虑的因素和基本流程，运用建筑消防安全评估方法与技术，开展建筑消防安全评估工作，评价建筑物火灾风险等级，提出降低或消除火灾风险，提高安全系数的处置意见。

3.建筑性能化防火设计。熟悉性能化防火设计的适用范围、基本程序步骤、常用计算分析软件。运用性能化防火设计技术，确定建设工程消防安全目标，合理选择计算分析软件，确定火灾荷载，设定火灾场景，对计算结果进行分析评估。

（五）消防安全管理

1.消防安全管理基础知识。熟悉消防安全管理的性质和特性；掌握消防安全管理的要素，制定消防安全管理的原则、方法与目标。

2.社会单位消防安全管理。熟悉社会单位消防安全管理内容和要求；辨识和分析单位消防安全管理存在的薄弱环节和安全隐患。运用相关消防行政法律法规，制定社会单位消防管理的相关制度，开展消防安全检查。

3.社会单位消防安全宣传教育培训。掌握消防安全宣传与教育培训的主要内容，辨识和分析单位消防宣传教育培训存在的薄弱环节，制定和实施消防宣传教育培训的方案，评估消防教育培训效果。

4.应急预案编制与演练。掌握应急预案编制的方法、程序与内容，辨识和分析单位消防应急预案的优缺点，根据消防法律法规与规定，针对单位实际，编制单位应急预案，提出开展应急预案演练的要求和方法，评估预案演练效果。

5.施工现场消防管理。掌握施工现场火灾风险因素及防火管理内容与要求；辨识和分析施工现场消防安全隐患，提出整改措施。依据消防行政法律法规，运用相关消防技术标准和规范，制定施工现场总平面布局、建筑防火、临时消防设施、防火安全管理制度的要求，开展施工现场消防安全检查。

6.大型群众性活动消防安全管理。掌握大型群众性活动的主要特点及火灾风险因素，辨识大型群众性活动场所的不安全因素。依据消防行政法律法规，运用相关消防技术标准规范，制定大型群众性活动的消防安全方案。

《消防安全案例分析》

一、考试目的

考查专业技术人员综合运用消防法律法规、我国国家消防技术标准及其他国家相关工程建设技术标准、消防安全管理的理论方法和专业技术，解决建筑防火、消防设施、消防安全评估、消防安全管理等方面消防安全实际问题的分析判断能力。

二、考试内容及要求

（一）熟悉消防技术标准规范，对建设工程类别、建筑耐火等级、建筑总平面布局、建筑平面布置、建筑构造、安全疏散、消防救援设施和建筑内部装修等的建筑防火案例进行分析，辨识不符合消防法律法规和消防技术标准规范的现象和隐患，提出解决问题和整改隐患的对策措施。

（二）熟悉消防技术标准规范，对建筑室、内外消火栓系统、自动灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及其联动控制系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施应用案例进行分析，辨识不符合消防法律法规和消防技术标准规范的现象和隐患，提出解决问题和整改隐患的对策措施。

（三）熟练掌握消防安全评估和性能化防火设计评估的内容、方法和步骤，对消防安全评估和性能化设计评估案例进行分析，辨识安全评估和性能化设计评估方法步骤的缺陷和存在的不安全因素，提出完善安全评估和性能化设计评估，消除安全隐患的对策措施。

（四）熟悉消防行政法律、法规、规章和规范性文件，掌握社会单位消防安全管理的要求，对消防安全管理案例进行分析，辨识消防安全管理中不符合消防法律法规的现象和行为，提出整改的措施。

考  试  样  题

一、单项选择题

1、燃烧生成气体一般指（      ）、二氧化碳、二氧化硫等。

A 氧气      B 一氧化碳      C 氮气   D 氨气

2、对于t2火灾的类型，国际标准《火灾安全工程第4部分：设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733，根据火灾增长系数α的值，定义了4种标准t2火灾：慢速火、中速火、快速火和超快速火，它们分别在一定时间内可达到1 MW的火灾规模，其中中速火达到1 MW的火灾规模所需时间为（     ）。

A  600s   B  300s  C  150s   D  75s

二、多项选择题

1、灭火的基本原理包括（      ）。

A冷却　　　B窒息　　　C隔离　　　D稀释

2、对于商业综合体建筑，在进行性能化评估时火灾场景的设计应考虑的内容包括(      )：

A 火源位置；

B 火灾的增长模型；

C楼梯的宽度是否满足规范要求；

D 防排烟系统是否有效；

E 自动喷水灭火系统是否有效。

三、简答题

某市级单位办公楼，地下1层，地上14层，建筑高度54米，建筑面积28000平方米，负1层为设备房，1层裙房为会议报告厅，有固定座椅1200个，2至14层为标准层，走道两侧布置办公房间，内走道长度25米，设有可开启外窗。请简要回答以下问题：

（1）1层会议报告厅的安全出口最少应设多少个？

（2）标准层内走道的最小宽度应为多少？

（3）标准层内走道采用自然排烟，如宽度为2米，其可开启外窗面积最小应为多少？

（4）底层报告厅的吊顶，墙面装修材料最低标准是什么？

四、案例分析题

某商业综合体规划总建筑面积46.82万㎡，其中规划路南商业区地上部分面积为255 954㎡，地下部分面积为92 187.8㎡。根据平面功能分为六大功能区域：地下室、公寓、室内步行街、百货楼和娱乐楼、塔楼。

商业步行街为3层的多层建筑，建筑高度15.9m，钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级。商业综合体为5层的高层建筑，建筑高度26.5m，一类高层，钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级。塔楼分别为19层、15层、19层，一类高层，建筑耐火等级一级。

步行街二层和三层的楼板在不同部分开口，形成了多个中庭，通过贯通的中庭三层叠加计算步行街的建筑面积达到49 916.61㎡。步行街二层防火分区示意图如图 1所示。

图 1 商业步行街二层防火分区示意图

请结合案例，分析并回答以下问题：

（1）该类商业综合体需要进行性能化评估的内容一般包括哪些？

（2）可通过哪些策略解决此类商业综合体消防设计中遇到的难题？

（3）确定设定火灾场景应考虑哪些因素？

（4）对该商业综合体进行性能化评估时宜采用什么火灾模型？

参考答案

- 1.B    2.B

- 1.ABC   2.ABDE

- 答题要点

（1）1层裙房会议报告厅的安全出口不应少于5个。

（2）标准层采用双面布房，其内走道的最小宽度应为1.4米。

（3）可启外窗最小面积应为1平方米。

（4）吊顶为A级，墙面为B1级。

- 答题要点

（1）①步行街防火分区面积远超过规范的要求；②部分楼梯在首层不能直通室外；③步行街首层部分区域距离超过规范规定的最大长度。

（2）①可将步行街首层设计为临时安全区（准安全区）；②将步行街一至三层叠加设计为一个防火分区，步行街两侧商铺按照防火单元的要求设计，每个单元的建筑面积不大于300㎡。

（3）①应根据最不利的原则确定设定火灾场景；②应考虑有代表性的火灾场景；③应选择火灾风险虽然较小但发生频率较高的火灾场景。

（4）宜选择t2火灾的类型，火灾增长系数α可取快速增长火，其值为0.0469kW/s2。

二级注册消防工程师考试大纲

《消防安全技术综合能力》

一、考试目的

考查消防专业技术人员在开展消防安全技术工作过程中，掌握和运用有关消防法律法规和消防技术标准规范基础理论，组织开展建筑防火检查和火灾隐患整治，分析和处理消防设施安装、检测与维护管理以及消防安全管理、消防安全评估等消防安全技术问题的能力。

二、考试内容及要求

（一）消防专业基础知识

掌握燃烧、火灾、爆炸、化学危险品安全等消防专业基础知识；熟悉生产和储存物品的火灾危险性分类、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑与设备防火防爆、建筑装修与保温材料防火、灭火救援设施和建筑消防设施等方面的基本要求；了解火灾风险识别、火灾风险评估方法、建筑性能化防火设计评估等消防安全评估基本知识。

（二）消防法及相关法律法规与消防职业道德

1.消防法及相关法律法规。了解与消防工作相关的法律、规章和规范性文件的基本内容，熟悉《消防法》、《规划法》、《安全生产法》等法律的主要内容，掌握消防工作方针、原则和消防工作责任制。运用相关法律法规，分析单位消防安全责任制度、消防宣传教育培训制度、消防安全检查制度等消防管理制度的完整性，辨识消防违法行为及其相应的法律责任。

2.消防职业道德。熟悉注册消防工程师职业道德修养的主要内容。掌握注册消防工程师职业道德的基本原则和基本规范。熟悉注册消防工程师的执业范围、享有的权利和应尽的义务。根据相关法律和规范性文件，辨识和分析注册消防工程师执业行为的合法性。

（三）建筑防火检查

1.总平面布局与平面布置检查。熟悉建筑分类、耐火等级、防火间距、建筑平面布局和平面布置、灭火救援设施等的检查内容和方法。运用相关消防技术和标准规范，解决工业与民用建筑平面布置的消防安全技术问题。

2.防火防烟分区检查。熟悉电梯井、管道井等竖向井道、变形缝的检查内容。依据相关消防技术和标准规范，开展防火分区、防烟分区、防火墙、防火卷帘、防火门（窗）等防火分隔设施的检查，辨识消防安全隐患，提出整改要求。

3.安全疏散检查。熟悉安全疏散设施的检查要求。运用消防技术和标准规范，开展对厂房、仓库、住宅和公共建筑疏散设施的检查，辨识安全隐患，提出整改措施。

4.易燃易爆场所防爆检查。熟悉有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库、生产部位的检查要求，依据消防法律法规和消防技术标准规范，开展消防安全检查，辨识和分析火灾、爆炸隐患，提出安全管理要求和防控事故发生的对策措施。

5.建筑装修和建筑保温检查。熟悉建筑装修和建筑保温系统的检查要求，依据消防法律法规和消防技术标准，开展建筑内装修和外墙保温系统的消防安全检查，辨识和分析消防安全隐患，提出整改措施。

（四）消防设施安装、检测与维护管理

1. 基本要求。熟悉消防设施施工质量控制要求。熟悉消防设施安装与调试、技术检测与竣工验收、维护管理等工作要求。掌握消防控制室技术条件和维护管理要求，编制火灾情况下应急处置程序及方法。

2.消防给水系统。熟悉消防给水系统各组件（设备）安装前检查方法及内容。掌握消防给水系统的安装、调试、检测、验收的要求，对系统进行正确的维护保养。

3.消火栓系统。熟悉消火栓系统的构成、各组件（设备）安装前检查方法和内容。掌握消火栓系统的安装、调试、检测、验收的要求，排查系统的故障，提出修复的措施，正确维护保养系统。

4.自动喷水灭火系统。熟悉自动喷水灭火系统的分类与构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握系统安装调试和检测验收的要求，排查系统的故障和提出处理方法，正确维护保养系统。

5.水喷雾灭火系统。熟悉水喷雾灭火系统的构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握水喷雾灭火系统的安装调试、检测验收的要求，排查系统的故障和提出处理方法，正确维护保养系统。

6.细水雾灭火系统。熟悉细水雾灭火系统的分类、构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握细水雾灭火系统安装调试和检测验收的要求，排查系统的故障和提出处理方法，正确维护保养系统。

7.气体灭火系统。熟悉气体灭火系统的分类与构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的要求和方法。掌握系统安装调试和检测验收的要求，排查和处理系统的故障，正确维护保养系统。

8. 泡沫灭火系统。熟悉泡沫灭火系统的分类与构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握系统安装调试和检测验收的要求，排查和处理系统的故障，对系统进行正确的维护保养。

9. 干粉灭火系统。熟悉干粉灭火系统的分类、构成、工作原理、组件功能以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握系统安装调试和检测验收的要求，排查和处理系统的故障，对系统进行正确的维护保养。

10.建筑灭火器配置。熟悉建筑灭火器配置要求、产品进场检验（查）内容及要求；合理选择和配置建筑灭火器，正确维护保养灭火器。

12.防烟排烟系统。熟悉防烟排烟系统的分类、构成和系统组件安装前检查的内容和方法；掌握系统安装调试、检测验收的要求，排查和处理系统的故障，对系统进行正确的维护管理。

13.消防用电设备的供配电与电气防火防爆。熟悉供配电系统设置的检查内容和消防用电设备供电线路的敷设要求；辨识电气火灾爆炸的危险性，对插座与照明开关、照明器具、电热器具、空调器具、家用电器进行防火安全检查。

14.消防应急照明和疏散指示系统。熟悉系统分类、构成、工作原理以及系统组件进场检查的内容和方法。掌握系统安装、调试、检测、验收的要求，排查和处理系统的故障，对系统进行正确的维护保养。

15.火灾自动报警系统。熟悉火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的组成和工作原理；掌握系统安装调试、检测验收的要求，排查和处理系统故障，对系统进行正确的维护保养。

16.城市消防远程监控系统。熟悉城市消防远程监控系统的组成、工作原理，掌握系统及各组件的安装、调试、检测要求，排查和处理系统故障，正确使用和维护保养系统。

（五）消防安全评估方法与技术

1.区域消防安全评估。了解区域消防安全评估需要考虑的因素，熟悉消防安全评估的内容、方法和步骤，开展小区域火灾风险评估。

2.建筑火灾风险评估。了解建筑消防安全评估需要考虑的因素，熟悉消防安全评估的内容、方法和步骤，对高危场所进行火灾风险评估。

3.建筑性能化防火设计。了解性能化防火设计评估的内容、方法和步骤以及常用计算分析软件，熟悉性能化防火设计的适用范围。

（六）消防安全管理

1.消防安全管理基础知识。了解消防安全管理的性质和特性；掌握消防安全管理的要素；制定消防安全管理目标和方法。

2.社会单位消防安全管理。熟悉社会单位消防安全管理内容；分析单位消防安全隐患，提出消防安全对策措施，制定消防安全管理制度。

4.社会单位消防安全宣传教育培训。掌握单位消防安全宣传教育培训的内容与要求，制定消防宣传教育的方案，组织开展对员工的消防安全培训。

5.应急预案编制与演练。熟悉应急预案编制的方法程序与主要内容，编制单位消防应急预案和演练方案，组织开展消防演练。

6.施工现场消防管理。熟悉施工现场消防安全管理要求，运用消防法律法规和消防技术标准规范，分析施工现场火灾隐患，提出防范火灾事故发生和发展的对策措施，制定消防安全管理制度。

7.大型群众性活动消防安全管理。了解大型群众性活动的主要特点及火灾风险因素，掌握大型群众性活动消防安全管理工作要求，制定大型群众性活动的消防安全方案。

考  试  样  题

一、单项选择题

1、一栋综合楼，高60m，设有集中空调系统，地下一层为设备层，地下二层为汽车库，地上一至三层为商场，地上四层及以上是写字间。在计算消防用水量时，该建筑的火灾延续时间应按(   ) h计算。

A.1　　     B.2　    　C.2.5　    　D.3

2、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到（  ）℃时，阀门自动关闭。
     A.100    B.200    C.180    D.280

二、多项选择题

1、某商场地上四层，地下两层，建筑高度20m，总建筑面积36000㎡。每层建筑面积6000㎡，地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分应满足（  ）要求。

A．设置防烟楼梯间

B．设置带乙级防火门的封闭楼梯间

C．货运电梯按照消防电梯设置

D．设置开敞楼梯间

E．设置防、排烟设施

2、自动喷水灭火系统中，下列系统    属于闭式自动喷水灭火系统。
 A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统
C.雨淋系统

D.水幕系统

E.预作用自动喷水灭火系统

三、简答题

1、火灾的概念是什么？

2、一幢30层宾馆，设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和消火栓系统。请简要回答下列问题：

（1）当消防人员测试宾馆自动喷水灭火系统末端试水装置时发现，管网末端的静压比动压高许多，原因可能是什么？

（2）当测试宾馆自动喷水灭火系统的湿式报警阀的放水管路时，发现水力警铃长时间不响，原因可能是什么？

（3）当在消火栓处直接按下启泵按钮时，消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应？

四、案例分析题

（一）某大型商贸城地上5层、地下1层，建筑高度24m，每层建筑面积均为4500㎡，设有自动扶梯供平时顾客上下。请分析并回答以下问题：

1、该建筑主要执行哪部消防规范？

2、应设置哪些固定消防设施？

3、楼梯间应采用何种型式？

（二）某电信楼，共34层，建筑高度106米，集中设置了一个消防控制室，控制室内设置了一台集中火灾报警控制器（联动型）。火灾自动报警系统采用总线制方式布线，其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。

问题：

1、该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式？

2、线路敷设方式是否恰当？为什么？

3、设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置？

参考答案

一、1 D   2 D

二、1 AE  2 ABE

三、1、火灾是指在时间和空间失去控制的燃烧所造成的灾害。

2、（1）管网可能有堵塞 ；

（2）报警阀通向水力警铃的管路堵塞，或该管路阀门关闭，或水力警铃损坏，或报警阀后压力大于阀前压力；

（3）显示启泵按钮的位置；显示消防泵启动工作或故障状态。

四、答题要点：

（一）1、该建筑应主要执行《建筑设计防火规范》；

2、应设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟设施、室内、外消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等；

3、应设置封闭式楼梯间或室外楼梯；当封闭式楼梯间不能天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间的要求设置。

（二）1、集中报警系统。2、不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时，控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输，当线路明敷时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施；当采用经阻燃处理的电缆，可不穿金属管，敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。3、应设置火灾应急广播装置。